Fejlesztési specifikáció

S3 Solar Radiation-Based Strategy

Leírás

Az S3 Solar Radiation-Based célja az akkumulátor hűtési fokozatának meghatározása a PV-besugárzás és annak időbeli változása alapján feedforward szabályozási elv alapján, kiegészítve egy hőmérsékleti biztonsági felülírással.

A feedforward szabályozás alapelve, hogy a mérhető zavar hatását előre kompenzáljuk, még mielőtt az eltérést okozna a szabályozott változóban (Hu et al., 2014). A mérhető zavarok kompenzálása a folyamatirányítás egyik klasszikus eszköze, amelyet kifejezetten a zavarhatás csökkentésére alkalmaznak (Pawlowski et al., 2016).

A szakirodalom szerint a feedforward különösen akkor hatékony, ha a zavar mérhető és a rendszer dinamikája ismert (Guzman & Hägglund, 2023). Megfelelő tervezés és hangolás mellett a feedforward ág jelentősen javíthatja a zavar-elnyomási teljesítményt, még késleltetett folyamatok esetén is (Pawlowski et al., 2016). Bizonytalan rendszerekben az IMC-alapú feedforward keretrendszer is alkalmas a zavarcsillapítás javítására (Vilanova et al., 2009).

A szakirodalom hangsúlyozza, hogy a feedforward önmagában nem elegendő minden hatás kompenzálására, ezért gyakran feedback szabályozással együtt alkalmazzák (Hu et al., 2014). A kombinált feedforward–feedback struktúra előnye, hogy a feedforward a mérhető zavarokat kezeli, míg a feedback a nem mérhető zavarokat, modellpontatlanságot és mérési hibákat kompenzálja (Parvat et al., 2023). Vizsgálatok szerint a kombinált megoldás gyorsabb és pontosabb rendszerreakciót eredményez, mint az egyes módszerek külön alkalmazva (Parvat et al., 2023).

Az EM rendszerek szakirodalma szerint a modern ipari rendszerek valós idejű adatgyűjtésre és adatvezérelt döntéshozatalra épülnek (Ullah et al., 2022). Az áttekintések alapján az EMS-megoldások egyre inkább külső, mérhető információkat integrálnak a döntési folyamatba (Sievers & Blank, 2023).

Az S3 stratégia ebbe az elméleti keretbe illeszkedik. A PV-besugárzás mérhető külső zavar. A feedforward megközelítés lényege, hogy a mérhető zavar alapján hozzuk meg a beavatkozási döntést (Hu et al., 2014; Pawlowski et al., 2016). Az S3 esetében a besugárzás aktuális értékéből és időbeli változásából képzett terhelési index határozza meg a hűtési fokozatot, ami megfelel a mérhető zavar alapú kompenzáció elvének (Guzman & Hägglund, 2023).

Az S3 döntési logika a következőképpen feleltethető meg a feedforward modellnek:

- Mérhető zavar: PV-besugárzás

- Zavar hatáslánca: besugárzás → töltőáram → veszteségi hő → akkumulátor-hőmérséklet

- Feedforward döntési változó: terhelési index

- Beavatkozás: coolingLevel

Fontos hangsúlyozni, hogy az S3 esetében a hőmérséklet nem elsődleges döntési változó. A rendszer nem a hőmérséklet eltérése után reagál, hanem a várható hőterhelés alapján hoz döntést, ami a feedforward szabályozás alapelvének felel meg (Hu et al., 2014). A hőmérséklet kizárólag biztonsági korlátként szolgál. Amennyiben az akkumulátor hőmérséklete elér egy előre definiált kritikus tartományt, a rendszer felülírja a feedforward döntést, és magasabb hűtési fokozatot aktivál. Ez megfelel a kombinált feedforward–feedback struktúrának (Parvat et al., 2023).

Az algoritmus determinisztikus, előre definiált határértékek alapján működik. Nem igényel optimalizációs számítást vagy iteratív eljárást, ami összhangban van az ipari EM rendszerek gyakorlati, adatvezérelt megközelítésével (Ullah et al., 2022; Sievers & Blank, 2023).

Összefoglalva, az S3 stratégia:

- mérhető zavarra épül (Hu et al., 2014; Pawlowski et al., 2016),

- a zavar-elnyomás javításának klasszikus módszerét alkalmazza (Pawlowski et al., 2016),

- kombinált feedforward–feedback struktúrának felel meg (Hu et al., 2014; Parvat et al., 2023),

- és illeszkedik a modern, adatvezérelt energia-menedzsment rendszerek elveihez (Ullah et al., 2022; Sievers & Blank, 2023).

FUNCTION S3_SolarRadiationFF_Update(
batteryTempFiltered,
pvSolarRadiationRaw,
currentTimestamp,
pvSolarRadiationRawHistory[],
pvSolarRadiationFilteredHistory[],
solRadmovingAvgWindowSize,
solRadTrendWindowSize,
sampleTimeSec,
kSolRadLevel,
kSolRadTrend,
ffToMedium,
ffToHigh,
tempMediumLimit,
tempHighLimit)
RETURNS coolingLevel

Paraméterek

- batteryTempFiltered: mozgóátlagolt akkumulátor-hőmérséklet (°C)

- pvSolarRadiationRaw: aktuális PV-besugárzás (W/m²)

- pvSolarRadiationFilteredRaw: mozgóátlagolt PV-besugárzás (W/m²)

- currentTimestamp: időbélyeg (date-time)

- pvSolarRadiationRawHistory[]: nyers besugárzási adatok idősora

- pvSolarRadiationFilteredHistory[]: mozgóátlagolt besugárzási adatok idősora

- solarRadmovingAvgWindowSize: mozgóátlag ablakméret (mintaszám)

- solarRadTrendWindowSize: trend számításához használt mintaszám

- sampleTimeSec: mintavételi idő (s)

- maxHistorySize = max(solarRadmovingAvgWindowSize, solarRadTrendWindowSize + 1)

- kSolRadLevel: besugárzás szint súlya (index / (W/m²))

- kSolRadTrend: besugárzás trend súlya (index / (W/m²/s))

- ffToMedium: LOW → MEDIUM váltási küszöb (index)

- ffToHigh: MEDIUM → HIGH váltási küszöb(index)

- tempMediumLimit: közepes hőmérsékleti tartomány alsó határa (°C)

- tempHighLimit: magas hőmérsékleti tartomány alsó határa (°C)

- coolingLevel: LOW(1), MEDIUM(2), HIGH(3)

Adat beolvasása és tárolása

pvSolarRadiationRawHistory[] FIFO jellegű idősor.

IF length(pvSolarRadiationRawHistory []) == maxHistorySize

THEN remove first element

append pvSolarRadiationRawHistory [] with pvSolarRadiationRaw

Adatok feldolgozása

Szűrés mozgóátlaggal

lastIndex = length(pvSolarRadiationRawHistory []) – 1

startIndex = max(0, lastIndex - solarRadmovingAvgWindowSize + 1)

sum = 0

count = 0

FOR i from startIndex to lastIndex

sum += pvSolarRadiationRawHistory [i]

count += 1

pvSolarRadiationFilteredRaw = sum / count

Szűrt értékek tárolása

IF length(pvSolarRadiationFilteredHistory []) == maxHistorySize

THEN remove first element

append pvSolarRadiationFilteredHistory [] with pvSolarRadiationFilteredRaw

Besugárzási trend számítása (dG/dt)

Legalább SolarRadTrendWindowSize + 1 db minta szükséges.

IF length(pvSolarRadiationFilteredHistory []) >= solRadTrendWindowSize + 1

THEN

lastIndex = length(pvSolarRadiationFilteredHistory []) – 1

pastIndex = lastIndex – solRadTrendWindowSize

dG = pvSolarRadiationFilteredHistory [lastIndex] - pvSolarRadiationFilteredHistory [pastIndex]

dT = solRadTrendWindowSize * sampleTimeSec

solRadTrend = dG / dT

ELSE

solRadTrend = 0

Az solRadTrend mértékegysége W/m2/s

Feedforward terhelési index számítása (ffIndex)

ffIndex = kSolRadLevel * pvSolarRadiationFilteredRaw + kSolRadTrend * solRadTrend

Az ffIndex mutatja a várható hőterhelést. Magas besugárzás nagyobb indexet jelent, gyors növekedés az preventív emelést tükröz, míg csökkenő besugárzás, csökkentett terhelési igényt jelent.

Optimalizálás

Feedforward alapú hűtési döntés és hőmérsékleti biztonsági felülírás

IF ffIndex < ffToMedium

THEN ffLevel = 1

ELSE IF ffIndex < ffToHigh

THEN ffLevel = 2

ELSE

ffLevel = 3

END IF

IF batteryTempFiltered >= tempHighLimit

THEN coolingLevel = 3

ELSE IF batteryTempFiltered >= tempMediumLimit

THEN IF ffLevel < 2

THEN coolingLevel = 2

ELSE

coolingLevel = ffLevel

END IF

ELSE

coolingLevel = ffLevel

END IF

RETURN coolingLevel

Az algoritmus először a besugárzásból képzett ffIndex alapján meghatározza az alap hűtési szintet (ffLevel).Ezt követően a hőmérséklet ellenőrzés történik:

- magas hőmérséklet → mindig HIGH,

- közepes hőmérséklet → legalább MEDIUM,

- alacsony hőmérséklet → marad a feedforward szint.

A függvény végén a coolingLevel kerül visszaadásra.

Források:

- Pawlowski, A., Rodríguez, C., Guzmán, J. L., Berenguel, M., & Dormido, S. (2016). Measurable disturbances compensation: Analysis and tuning of feedforward techniques for dead-time processes. Processes, 4(2), 12.

- Parvat, B., Lukare, S. B., & Pandit, S. R. (2023). Performance Study of Combined Feedback and Feedforward Control. no. April.

- Guzman, J. L., & Hägglund, T. (2023). Selecting control schemes and tuning rules in feedforward control. IFAC-PapersOnLine, 56(2), 3253-3258.

- Hu, W., Camacho, E. F., & Xie, L. (2014). Feedforward and feedback control of dynamic systems. IFAC Proceedings Volumes, 47(3), 7741-7748.

- Vilanova, R., Arrieta, O., & Ponsa, P. (2009). IMC based feedforward controller framework for disturbance attenuation on uncertain systems. ISA transactions, 48(4), 439-448.

- Sievers, J., & Blank, T. (2023). A systematic literature review on data-driven residential and industrial energy management systems. Energies, 16(4), 1688.

- Ullah, M., Narayanan, A., Wolff, A., & Nardelli, P. H. (2022). Industrial energy management system: Design of a conceptual framework using IoT and big data. IEEE Access, 10, 110557-110567.